# 喀什英吾斯坦水泵站“1·28”一般触电

# 亡人事故调查报告

喀什市人民政府事故调查组

2024年5月13日

目 录

一、 事故基本情况	- 1 -

（一）事故发生单位及相关单位概况	- 2 -

（二）建设项目概况及合同签订情况	- 5 -

（三）事故发生单位安全管理情况	- 6 -

（四）事故现场情况	- 7 -

（五）其他情况	- 8 -

二、事故发生经过及应急救援情况	- 8 -

（一）事故发生经过	- 8 -

（二）应急救援及事故信息接报情况	- 10 -

（三）应急救援评估	- 11 -

三、 事故造成的人员伤亡和直接经济损失	- 11 -

（一）伤亡人员情况	- 11 -

（二）直接经济损失	- 11 -

（三） 事故相关检验检测和鉴定情况	- 11 -

四、 事故原因和事故性质	- 11 -

（一）直接原因	- 11 -

（二）间接原因	- 12 -

（三）事故性质	- 12 -

五、事故发生单位及有关企业主要问题	- 12 -

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议	- 13 -

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员	- 13 -

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议	- 14 -

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议	- 16 -

（四）对有关责任单位的处理建议	- 17 -

七、事故整改和防范措施	- 17 -

# 喀什英吾斯坦水泵站“1·28”一般触电亡人

# 事故调查报告

2024年1月28日15时19分许，位于喀什市英吾斯坦乡12村4组水泵站，发生一起触电亡人事故，1名操作人员当场触电死亡。直接经济损失为108.217万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，喀什市人民政府成立了由市人民政府相关领导为组长，市应急管理局相关领导为副组长，市纪委监委、公安局、总工会、人社局、国网喀什供电公司喀什市供电分公司英吾斯坦供电所等相关部门组成的事故调查组，对该起事故进行调查，并邀请市人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术鉴定和综合研析，查明了事故发生的经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和防范措施。

事故调查组认定，喀什英吾斯坦水泵站“1·28”一般触电亡人事故是一起因企业管理不当、个人违章作业造成的生产安全责任事故。

# 事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况

#### 1.项目总承包单位基本情况

喀什建工（集团）有限责任公司，统一社会信用代码9165310073********；注册时间：2001年12月25日；注册资金11926.0263万元整；法定代表人：赵XX，地址：新疆喀什地区喀什市人民东路105号，相关资质：建筑工程施工总承包壹级（D16507****）、市政公用工程施工总承包壹级（D16507****）、消防设施工程专业承包贰级（D26501****）、建筑装修装饰工程专业承包贰级（D26501****）、钢结构工程专业承包贰级（D26501****）、预拌混凝土专业承包不分等级（D26501****）、房地产开发贰级（新房资【2022】265****），生产经营范围：许可项目，建设工程施工，房地产开发经营，施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目，硷结构构件制造（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。安全生产许可证编号：（新）JZ安许证字[2005]00****（有效期2023年03月13日-2026年03月13日）。

#### 2.专业分包单位基本情况

新疆碧水源环境工程有限公司，统一社会信用代码：91659003MA********；注册时间：2022年4月28日；注册资金：1500万元；法定代表人：张XX；地址：新疆喀什地区喀什经济开发区兵团分区总部大厦B座14层1443-1室；经营范围：建筑工程专用机械制造，环境保护专用设备制造，水资源专用机械设备制造，通用设备制造（不含特种设备制造），燃煤烟气脱硫脱硝装备制造，生态环境材料制造，机械设备销售，燃煤烟气脱硫脱硝装备销售，土壤污染治理与修复服务，自然生态系统保护管理，水利相关咨询服务，环保咨询服务，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，污水处理及其再生利用，水质污染物监测及检测仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表制造，土壤及场地修复装备销售，智能水务系统开发，热力生产和供应，电气设备销售，电气信号设备装置销售，建筑材料销售，工业工程设计服务，合成材料销售，市政设施管理，环境保护专用设备销售，普通机械设备安装服务，锅炉化学清洗，消防技术服务，气体、液体分离及纯净设备销售，办公设备销售，管道运输设备销售，通讯设备销售，机械电气设备销售，音响设备销售，移动通信设备销售，安防设备销售，直饮水设备销售，商业、饮食、服务专用设备销售，农林牧副渔业专业机械的安装、维修，家具安装和维修服务，室内木门窗安装服务，住宅水电安装维护服务，家用电器安装服务，环境卫生公共设施安装服务，交通设施维修，计算机及办公设备维修，水下系统和作业装备销售，广播影视设备销售，涂装设备销售，通信设备销售，特种设备销售，洗车设备销售，包装专用设备销售，幻灯及投影设备销售，电子、机械设备维护（不含特种设备）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

#### 3.设备销售单位基本情况

喀什新润达复合材料有限公司，统一社会信用代码：91653101MA********；成立时间：2019年7月18日；注册资本：100万元整；法定代表人：刘XX；注册地址：喀什市中亚商贸第一城二期A—1幢3层S13号商铺；经营范围：一般项目，玻璃纤维增强塑料制品销售，非金属矿及制品销售，合成材料销售，玻璃纤维增强塑料制品制造，管道运输设备销售，环境卫生公共设施安全服务消防器材销售，安防设备销售，电线电缆经营，五金产品批发，五金产品零售，建筑装饰材料销售，机械设备租赁，制泠空调设备制造，制冷空调设备销售，普通机械设备安装服务，橡胶制品销售，塑料制品销售，塑料制品制造，金属制品销售，环境保护专用设备销售，污水处理及其再生利用，专用设备修理通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 4.事故车辆基本情况

车辆所有人为艾XXX（死者）；车牌号：新Q35998；型号：中洁牌XZL********；道路运输证号：喀653101******；年度审验有效期至2024年12月；机动车安全技术检验报告、机动车轮廓、整备质量检测报告事项均显示合格。

车辆所属单位为喀什鑫路达汽车运输有限公司，统一社会信用代码：9165310107********；注册时间：2013年07月22日；注册资金：20万元；法定代表人：刘XX；地址：新疆喀什地区喀什市昆仑大道西三运司修理厂；相关资质：道货物运输代理、机动车业务代理、道路普通货物运输、货物专用运输(罐式容器)、汽车修理、汽车美容；销售：汽车、汽车配件、润滑油、汽车用品、轮胎、五金机电、化工产品(危险化学品除外)、机电产品、机械设备、水暖配件、铝合金制品、家用电器、电子产品、办公用品、针纺织品、农畜产品、建筑装饰业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；安全生产许可证编号：653101******（有效期2023年08月30日—2027年08月29日）。

### （二）建设项目概况及合同签订情况

2022年10月12日喀什市城市管理局与喀什建工（集团）有限责任公司订立施工合同（合同工期180天），工程名称为喀什市第一、二等污水处理厂水资源再利用建设项目工程总承包第二标段；工程承包范围为本次工程的施工图设计（含方案设计、施工图设计、施工期间的配合服务及相关前期费用）、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等相关内容；项目资金来源为地方政府专项债券、中央预算内资金及企业自筹资金；2023年11月27日建设完成，并验收通过。

2023年9月9日，喀什建工（集团）有限责任公司与新疆碧水源环境工程有限公司签订《一体化预制泵站采购合同》，采购一台Φ2500*5061mm型号的一体化泵站，包含设备本体安装（不含土建及设备外部管件），一体化泵站筒体非人为损坏情况下质保24个月（易损件及自然灾害除外），价格为315600（叁拾壹万伍仟陆佰元整）。

2023年11月20日，新疆碧水源环境工程有限公司与喀什新润达复合材料有限公司签订《设备购销合同》，采购一台XRD（2*5.061）GRP型号的一体化提升泵站（设备直径2米、高5.061米），视频指导成套设备的安装，对产品一年内非人为原因造成损坏保修，电器元件保修一年，主体保用五年，终身维护，价格为50000（伍万元整）。

事故车辆与新疆碧水源环境工程有限公司无签订合同情况；新疆碧水源环境工程有限公司电话委托喀什新润达复合材料有限公司找一辆起吊车辆；事故车辆与喀什新润达复合材料有限公司达成口头协议，前去水泵站协助，事后交付200元。

### （三）事故发生单位安全管理情况

新疆碧水源环境工程有限公司未落实企业主体责任，未执行有限空间作业审批制度；在户外吊装作业过程中未安排专门人员进行现场安全管理；未对作业人员进行进场前安全技术交底和安全告知；吊装现场作业区域未设置安全警示标志；未对作业环境进行安全风险辨识；对施工现场管理不严，未及时制止现场吊车司机违章作业；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案；未建立健全有限空间作业安全风险防控与事故隐患排查制度。

### （四）事故现场情况

事故现场位于喀什市英吾斯坦乡12村4组水泵站。事发当天天气状况良好。施工现场无安全警示标识标牌，无专门人员

图1 事故地点示意图（水泵站）

进行现场安全管理，事故地点上方有3条10kv高压电线，线路方向为110千伏英吾斯坦变10千伏军分区基地专用线路东97度。

图2 事故车辆操作示意图

### （五）其他情况

# 2024年1月28日，喀什英吾斯坦水泵站一般触电亡人事故发生当天，无突发自然灾害情况，天气状况良好，未成为社会关注的热点，未引发不良舆论。

## 二、事故发生经过及应急救援情况

### （一）事故发生经过

2024年1月26日，因临近春节，新疆碧水源环境工程有限公司主要负责人张XX打电话安排张XX和彭XX查看各个设备的运行情况，在检查过程中发现位于英吾斯坦乡12村4组的水泵站设备跳闸且有大量积水，张XX随即安排张XX和彭XX将水泵站内积水抽干，在抽水的过程中发现水泵站内的导轨脱落，由于当天泵站积水抽干后很快再次被积满，张XX、彭XX两人向张XX汇报完情况，两人于1月27日再次去维修，发现水泵泵体和连接导轨法兰损坏，张XX电话通知喀什新润达复合材料有限公司法人刘XX安排人来维修，并向喀什建工集团有限公司施工现场负责人张玉红汇报情况。1月28日12时许，张XX和彭XX先到达现场，随后，喀什新润达复合材料有限公司安排的两人（分别是喀什新润达复合材料有限公司雇佣人员阿XXX和死者艾XXX）也前后到达现场，开始泵站内积水抽取工作，直至13时许，积水抽干，开始水泵吊起工作，期间彭XX和张XX发现施工场地上方有高压线，提醒司机注意后，张XX下至水池底部（水池深大概5米），彭XX站在水池2米处的操作台连接水泵和吊车吊钩，阿XXX站在水池外，艾XXX开始起吊水泵，并将水泵放置在地面上，此后阿XXX也下至泵站内更换配件、维修管道法兰底座，并准备重新安装水泵时，发现水泵架子少了一个螺丝且水泵底部架子有裂缝，于是又将水泵放回到地面，张XX通过视频电话的方式向刘XX指出裂缝，计划去曙光国际建材城进行维修，于是张XX、彭XX、阿XXX开始进行收尾工作，艾XXX则在独自操作吊车将水泵运到货车途中，吊臂触碰到上方10kv高压线，造成站在新Q35998货车驾驶室操作杆旁的艾XXX触电，大概15时12分许，彭XX发现吊车轮胎在起火，吊车司机艾XXX在车旁哆嗦，于是跑至阿XXX旁，告知他吊车可能触电，并于15时14分进行报警，由于不清楚具体地点，彭XX跑至水库办公室询问地点并告知警察，15时20分许，阿XXX跟水库大门联系卡上的警务人员联系并汇报情况，随后警务站人员到达现场，15时30分许，供电所工作人员对事故现场的电线线路进行断电，现场人员用村委会的灭火器进行灭火，医务人员第一时间赶到现场，对艾XXX进行紧急救治后判定艾XXX已死亡。

### （二）应急救援及事故信息接报情况

1月28日15时12分许，彭XX发现吊车轮胎在起火，吊车司机艾XXX在车旁哆嗦，彭XX就跑到旁边通知其他人，15时14分许彭XX拨打110指挥中心汇报事故情况及地点，15时20分许，阿XXX跟水库大门联系卡上的警务人员联系并汇报情况，附近警务站人员赶到现场维护秩序；15时25分许120救护车到达现场，15时30分许供电所进行断电，现场人员进行灭火，救护人员查看艾XXX情况，并判定为死亡。

15时40分许，张XX（新疆碧水源环境工程有限公司法人）向张XX（新疆碧水源环境工程有限公司主要负责人）汇报事故情况，随即，张XX向张玉红（喀什建工集团有限公司施工现场负责人）汇报情况，张玉红向郭X（喀什建工（集团）有限责任公司副总经理），15时40分许，郭X向喀什市城市管理局报告。

16时许城市管理局、应急管理局、公安局等部门相关领导及工作人员先后到达事故现场询问了解情况，并开展秩序维护等工作。

17时10分市应急管理局将事故信息上报至喀什市人民政府、喀什市委，同时上报喀什地区应急管理局。

### （三）应急救援评估

事故发生后，现场施工人员第一时间拨打了110、120急救电话，并在有效时间内向各有关部门通知了事故发生情况，应急处置得当，各部门能较快依据自身职责开展相关工作，处置正确、有效。

# 事故造成的人员伤亡和直接经济损失

## （一）伤亡人员情况

事故造成1人死亡。艾XXX，男，维吾尔族，身份证号：6531221979********，生前系新Q35998（黄）中型普通货车车辆车主。

### （二）直接经济损失

事故造成直接经济损失108·217万元

## 事故相关检验检测和鉴定情况

新疆维吾尔自治区喀什市公安局物证鉴定室法医学尸体表面检验意见书（喀）公（刑）鉴（尸检）字〔2024〕32号鉴定意见：死者艾XXX符合生前电击而死亡。

# 事故原因和事故性质

## （一）直接原因

1.艾XXX（死者）安全意识淡薄，在相关人员提醒施工场地上方有高压线，且明知现场无专业指挥人员的情况下，未认真观察周边情况，没有进行充分的安全风险辨识，未确保起重机械操作规程的遵守和安全措施的落实，未采取防范措施就开始独自操作吊车，对施工场所可能存在的危险因素预见不足。

2.在户外吊装作业过程中，吊装场地上方有10KV高压线，现场作业区域未设置安全警示标志，起重机未采取隔离防护措施，缺乏个人防护用品，在操作吊车起吊水泵过程中，吊车吊臂存在触碰高压线风险。

## （二）间接原因

1.新疆碧水源环境工程有限公司主体责任落实不到位，在户外吊装作业过程未安排专门人员进行现场安全管理，法人张XX虽在现场，但是对施工现场管理不严，未及时制止现场吊车司机违章作业行为；吊装现场作业区域未设置安全警示标识标牌；未对作业环境进行安全风险辨识。

2.喀什建工（集团）有限责任公司未有效履行安全生产统一协调、管理职责，未对新疆碧水源环境工程有限公司定期进行安全检查，对施工单位现场安全管理混乱、施工人员违章作业等行为失察。

### （三）事故性质

经调查认定，喀什英吾斯坦水泵站“1·28”一般触电亡人事故是一起生产安全责任事故。

## 五、事故发生单位及有关企业主要问题

1.新疆碧水源环境工程有限公司未落实企业主体责任，未执行有限空间作业审批制度；在户外吊装作业过程中未安排专门人员进行现场安全管理；未对作业人员进行进场前安全技术交底和安全告知；吊装现场作业区域未设置安全警示标志；未对作业环境进行安全风险辨识；对施工现场管理不严，未及时制止现场吊车司机违章作业；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案；未建立健全有限空间作业安全风险防控与事故隐患排查制度。

2.喀什建工（集团）有限责任公司未与承包单位新疆碧水源环境工程有限公司签订专门的安全管理协议，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改。

# 六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

## （一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

艾XXX，男，维吾尔族，身份证号：6531221979********，安全意识淡薄，在相关人员提醒上方有高压线，且明知现场无指挥人员、安全员的情况下，未认真观察周边情况，没有进行充分的安全风险辨识盲目进行施工作业，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

### （二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.张XX，群众，男，汉族，身份证号：4202221990*******，新疆碧水源环境工程有限公司法人，未有效履行本单位安全生产第一责任人责任，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案；对事故发生负有重要领导责任；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项至第三项、第五项、第六项[]规定，建议由喀什市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[]规定对张XX实施行政处罚。

2.张XX，群众，男，汉族，身份证号：4202221984********，新疆碧水源环境工程有限公司主要负责人，未有效履行本单位安全生产第一责任人责任，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案；对事故发生负有重要领导责任；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项至第三项、第五项、第六项[]规定，建议由喀什市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[]规定对张XX实施行政处罚。

3.郭X，中共党员，男，汉族，身份证号：6531011964********，喀什建工（集团）有限责任公司副总经理，分管安全生产工作。未与新疆碧水源环境工程有限公司签订专门的安全管理协议或者未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责，未对其安全生产工作统一协调、管理并定期进行安全检查；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[]规定，建议由喀什市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[]规定对郭X实施行政处罚。

### （三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.新疆碧水源环境工程有限公司未落实企业主体责任，进行吊装作业时，未安排专门人员进行安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实；未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制；未对从业人员进行安全生产教

育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[]、第二十八条第一款[]、第四十三条[]规定，建议由喀什市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[]规定对新疆碧水源环境工程有限公司实施行政处罚。

2.喀什建工（集团）有限责任公司作为项目总承包单位，未与分包单位新疆碧水源环境工程有限公司签订专门的安全管理协议，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[]规定，建议由喀什市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[]规定对喀什建工（集团）有限责任公司实施行政处罚。

3.喀什鑫路达汽车运输有限公司，虽建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、组织制定并实施消防、道路交通事故等应急救援预案，但是效果不佳，车主安全意识薄弱，未有效保证从业人员熟悉有关的安全生产规章和安全操作技能、掌握本岗位安全操作技能，建议由喀什市交通运输局进行通报批评。

### （四）对有关责任单位的处理建议

喀什市城市管理局，未能深刻领悟习近平总书记关于安全生产重要讲话、重要论述精神，对自治区、地区、市委市政府部署的安全生产重点工作思想上重视不足，行动上落实不力，未有效督促施工单位按照国家相关规定贯彻落实并执行安全生产有关法律法规，对事故的发生负有监管责任，建议由市纪委监委对喀什市城市管理局进行处理。

# 七、事故整改和防范措施

（一）汲取事故教训，加强安全防范。新疆碧水源环境工程有限公司要认真汲取该起事故教训，举一反三，要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，进一步建立健全各项安全生产制度，严格落实隐患排查和安全风险分级管控双重预防措施，提高风险辨识和管控能力，严把重点部位、关键环节安全生产管控；高度重视员工教育培训，确保施工人员具备必要的安全生产知识和事故预防措施，不断提升员工防范和抵御风险能力水平；强化现场安全管理，在电力设施保护区内作业时必须遵循相关法律法规要求，要为从业人员提供安全的作业环境，尤其是在进行吊装等危险作业时，做好作业现场的安全生产管理工作，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（二）强化隐患排查治理，提高安全生产管理水平。喀什建工（集团）有限责任公司等相关单位将项目发包后应履行对承包单位的安全生产工作统一协调、管理的职责，应定期对承包单位的安全生产工作进行检查，及时发现生产安全事故隐患，并督促承包单位落实整改。喀什建工（集团）有限责任公司、新疆碧水源环境工程有限公司要强化作业现场安全管理，加大安全生产检查巡查力度，认真开展岗位风险辨识与隐患排查治理，对辨识出的各种风险制定切实可行的防范措施，确保安全风险得到有效控制；对发现的安全隐患和问题，要及时报告和处理，做到防患于未然。

喀什市人民政府事故调查组

2024年5月13日

# Footnotes

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条： 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条： 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[]  《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。